D.10.08.01      Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  RURY OCHRONNE

1.	WSTĘP

1.1.         Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem rur  ochronnych na przewodach  podziemnych  w ramach  Przebudowa ulic H. Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi.

1.2.        Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.        Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu rur ochronnych i obejmują:

- ułożenie przepustów na kable telefoniczne z rur HDPE  110/6,3 mm

- ułożenie rur dwudzielnych A110 PS

1.4.        Określenia podstawowe

1.4.1.     Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.5.       Ogółne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2.	MATERIAŁY

2.1.        Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2.2.        Materiały

2.2.1.     Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie obciążeń cisnących, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Do budowy przepustów należy zastosować rury HDPE średnicy 110/6,3 mm, z  polietylenu i  rury Arot (dwudzielne) A110 PS. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.2.2.      Folia ostrzegawcza

Folię ostrzegawczą PCV należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Należy używać folii kalandrowej z uplastycznionego PCV o grubości 0,4-0,6 mm. gat.l. Folia powinna

spełniać wymagania BN-6353-03 |3| .

3.	SPRZĘT

3.1.        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

3.2.        Sprzęt do wykonania przepustów kablowych

Roboty związane z układaniem rur przepustu należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

4.	TRANSPORT

4.1.        Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2.        Transport rur

Rury nie powinny być transportowane w taki sposób, żeby rura wystawała więcej niż 1,0 m poza obrys środka transportowego.

Za- i rozładunku można dokonywać przy użyciu wózka widłowego, lekkiego sprzętu dźwigowego przy użyciu zawiesi lub ręcznie.

Przy rozładunku należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić karbów rury, np. poprzez zbyt energiczne wyciąganie na skutek tarcia karbów o podłoże.

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.        Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

5.2.        Wykonanie przepustów kablowych

Dla wykonania przepustów należy zastosować rury z PVC i polietylenu.

Przy wykonywaniu rowu dla rur przepustu należy zwrócić uwagę, aby głębokość rowu kablowego pod nawierzchnią była taka, aby dolna powierzchnia trwałego podłoża nawierzchni od górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niż 0,20 m, natomiast odległość od górnej powierzchni nawierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej była nie mniejsza niż 0?70 m.

Rury należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku min. 10 cm i przykryć warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie należy nasypać warstwę gruntu grubości 15 cm /gruby piasek, żwir/, zagęszczając ją ubijakami mechanicznymi, przykryć folją ostrzegawczą z tworzywa sztucznego i zasypać gruntem do poziomu terenu, prowadząc dalsze zagęszczenie zasypki.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypki nic powinien być mniejszy niż I≥0,98.

Zaleca się układanie rur przepustowych niezwłocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru  robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Po ułożeniu rur, ich końce należy uszczelnić w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się wilgoci oraz zamuleniem.

Z uwagi na układanie przepustów w bezpośredniej styczności z przebiegającymi kablami telefonicznymi należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania robót ziemnych (wykopy rowów kablowych,

zagęszczanie zasypek).

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.        Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

6.2.        Kontrola w czasie wykonywania przepustów kablowych

W czasie budowy przepustów kablowych należy sprawdzać:

a) zgodność tras przepustów,

b) głębokość ułożenia,

c) grubość podsypki piaskowej pod i nad rurą,

d) odległość folii ochronnej od przepustu,

e) zagęszczenie zasypki rowów kablowych.

7.	OBMIAR ROBÓT

7. 1       Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

7.2.       Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest l m (l metr) ułożonego przepustu kablowego.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

8.2.         Rodzaje odbiorów

Odbiór przekładanego kabla telefonicznego obejmuje:

a) odbiór robót zanikających (rów pod przepusty, podsypka, ułożenie folii ochronnej. zasypanie przepustu warstwami),

b) odbiór ostateczny.

c) odbiór pogwarancyjny.

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.2.        Cena jednostki obmiarowej

Cena l m przepustu kablowego (rur osłonowych dwudzielnych) obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ręczne odkopanie kabli,

- wykopanie rowków w gruncie kat. II - IV z wyrównaniem dna i ułożeniem podsypki,

- ułożenie rur.

- ułożenie folii ochronnej,

- zasypanie przepustów warstwami z kruszywa naturalnego, a następnie gruntem i zagęszczenie,

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-C-89205 		Rury z polichlorku winylu

2. BN-6353-03 		Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku

winylu.

3. BN-83/8836-02 	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

4. BN-77/8931-12 	Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

5. PN-B-11113 		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek